附件 1

ICS 13.320

GB 17681—××××

代替 GB17681—1999

CCS C 66

中华人民共和国国家标准

GB ××××—××××

危险化学品重大危险源安全监控技术规范

Technical specification for safety monitoring of major hazard installations of hazardous chemicals

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

发布

目 次

_Toc169678959

前   言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 缩略语	3

5 基本规定	4

6 设计要求	4

7 施工要求	12

8 质量、验收与评估	14

9 运行与检维修	16

参  考  文  献	17

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB 17681-1999《易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求》、AQ 3035-2010《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》、AQ 3036-2010《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。

本文件所代替文件的历次版本发布情况为：

1999年首次发布GB 17681-1999；

本次为第一次修订。

危险化学品重大危险源安全监控技术规范

- 范围

本文件规定了危险化学品重大危险源安全监控系统的基本规定、设计要求、施工要求、质量/验收与评估、运行与检维修等方面的技术要求。

本文件适用于新建、改建、扩建危险化学品建设项目的危险化学品重大危险源安全监控系统。

本文件不适用于地下水封洞库、地下气库。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ 125          含密封源仪表的放射卫生防护要求

GB 12358         作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

GB/T 2624系列    用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第1部分～第4部分

GB/T 4208        外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4213        气动调节阀

GB/T 13927       工业阀门压力试验

GB 15322（所有部分）     可燃气体探测器

GB/T 15408          安全防范系统供电技术要求

GB 16808            可燃气体报警控制器

GB 17914            易燃易爆性商品储存养护技术条件

GB/T 17949.1        接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量

GB 18218            危险化学品重大危险源辨识

GB/T 19666          阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

GB/T 20936（所有部分）   爆炸性环境用气体探测器

GB/T 20438（所有部分）   电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全

GB/T 21109（所有部分）   	过程工业领域安全仪表系统的功能安全

GB/T 21431       建筑物雷电防护装置检测技术规范

GB/T 25724       公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求

GB 29415         耐火电缆槽盒

GB30000.18       化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性

GB 30439.6       工业自动化产品安全要求 第6部分: 电磁阀的安全要求

GB 30439.8       工业自动化产品安全要求 第8部分：电动执行机构的安全要求

GB/T 41261       过程工业报警系统管理

GB 44022         硝酸铵安全技术规范

GB 50052         供配电系统设计规范

GB 50093         自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB 50160         石油化工企业设计防火标准

GB 50183         石油天然气工程设计防火规范

GB 50198         民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB 50343         建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50395         视频安防监控系统工程设计规范

GB/T 50493       石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB/T 50770       石油化工安全仪表系统设计规范

AQ 3059          化工企业液化烃储罐区安全管理规范

GA/T 1127        安全防范视频监控摄像机通用技术要求

HG/T 20507       自动化仪表选型设计规范

SH/T 3005        石油化工自动化仪表选型设计规范

SH/T 3081        石油化工仪表接地设计规范

SH/T 3082        石油化工仪表供电设计规范

SH/T 3097        石油化工静电接地设计规范

SH/T 3503        石油化工建设工程项目交工技术文件规定

SH/T 3551        石油化工仪表工程施工质量验收规范

TSG 21           固定式压力容器安全技术监察规程

ISO 10497        Test of valves ─ Fire type-testing requirements 阀门测试─火灾型式实

验要求

- 术语和定义

GB 18218界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

危险化学品重大危险源  major hazard installations for hazardous chemicals

长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

［来源：GB 18218-2018，3.4］

3.2

危险化学品重大危险源安全监控系统  safety monitoring system for major hazardous sources of hazardous chemicals

用于危险化学品重大危险源安全监控的软硬件设施。

注：包括基本过程控制系统、安全仪表系统、可燃和有毒气体检测报警系统、电视监视系统、雷电预警系统、接地电阻监测系统中的一个或多个。

3.3

雷电预警系统 lightning warning system

监测目标区域内的雷暴活动，并能对该区域未来时段雷电发生情况进行预警的系统。

3.4

基本过程控制系统 basic process control system; BPCS

对来自过程及其相关设备、其他可编程系统和/或操作员的输入信号作出响应并生成输出信号使过程及其相关设备按照期望的方式运行的系统。

注：包括分散控制系统、可编程序控制器系统、压缩机控制系统、监控与数据采集系统。

［来源：GB/T 21109.1-2022，3.2.3，有修改］

3.5

可燃气体和有毒气体检测报警系统 combustible gas and toxic gas detection and alarm system

用于可燃气体和有毒气体泄漏的检测及报警或联锁的系统，由可燃气体或有毒气体探测器、现场警报器、报警控制单元等组成。

［来源：GB/T 50493-2019，5.1.1，有修改］

3.6

有毒气体 toxic gas

劳动者在职业活动过程中，通过皮肤接触或呼吸可导致死亡或永久性健康伤害的GB 30000.18 规定的急性毒性危害类别为类别1、类别2的气体或蒸气，及《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）中列出的气体和蒸气。

［来源：GB/T 50493-2019，2.0.2，有修改］

3.7

液化气体 liquefied gas

在15℃时，蒸气压大于0.1MPa的烃类液体及液氨、液氯、液氢、液氧等其他类似的液体。

［来源：GB 50160-2008（2018年版），2.0.19，有修改］

3.8

剧毒液体 highly toxic liquid

具有剧烈急性毒性危害及易造成公共安全危害的液态化学品，包括人工合成的化学品及其混合物和天然毒素。

3.9

最终执行机构 final actuator

基本过程控制系统或安全仪表系统的一部分，为达到或保持安全状态执行必要的物理元件。

［来源：GB/T 21109.1-2022，3.2.22，有修改］

3.10

紧急切断阀emergency shutoff valve

安装在储罐或容器底部的进出口工艺管道上，专用于防止储罐或容器超装或当储罐或容器周围发生火灾、泄漏等事故时，能够快速手动、自动切断物流和隔离物料的开关阀。

［来源：AQ 3059-2023，3.17，有修改］

3.11

大型油气储存企业 large-scale oil and gas storage enterprises

单罐罐容不小于10万m3且总库容不小于100万m3的原油库；单罐罐容不小于5千m3且总库容不小于5万m3的成品油库；单罐罐容不小于1万m3且总库容不小于10万m3的液化天然气接收站；单罐罐容不小于1千m3且总库容不小于1万m3的液化石油气储存企业。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BPCS：基本过程控制系统（Basic Process Control System）

DCS：分散控制系统（Distributed Control System）

SIF：安全仪表功能（Safety Instrumented Function）

SIL：安全完整性等级（Safety Integrity Level）

SIS：安全仪表系统（Safety Instrumented System）

- 基本规定

5.1  危险化学品重大危险源安全监控系统（以下简称“系统”）应满足适用标准规范要求，保障安全性和可靠性。

5.2  系统应与危险化学品重大危险源主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

5.3  系统应具备各类监控参数的信息采集、实时展示、操作控制、连续记录、报警预警、信息存储等功能，支持查询各类监测参数的实时数据、历史数据、报警数据，未做特殊规定的数据储存时间应不少于1年。系统应有人值守。

5.4  系统应具备通过标准通讯协议、接口规范、数据编码共享监控信息的功能，并保障网络安全和信息安全。

5.5  BPCS、SIS、可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS）、电子类仪表应按照GB 50052规定的一级用电负荷中特别重要的负荷进行供电设计。

5.6  系统应满足安装场所的防火、防爆、防雷电、防静电、防腐蚀、防振动、防干扰、防水、防尘等方面的有关要求。

5.7  各系统之间不应互相干扰或影响各自系统的运行。

5.8  系统的设置与危险化学品重大危险源应急预案应相互适应。

- 设计要求

    - 一般要求

6.1.1  系统应具备长期稳定运行的能力，保证监控数据的连续性和完整性。

6.1.2  系统的维护和升级应不影响安全运行。

6.1.3  系统应提供直观、易操作的人机交互界面。

6.1.4  系统应进行时钟同步。

    - 生产单元工艺要求

6.2.1  应根据物料特性、工艺过程、操作条件及过程危险性分析的结果，确定生产单元需要监控的关键工艺参数，如物位（液位、料位、界位、气柜高度）、温度、压力、流量或特定介质浓度等。

6.2.2  报警值应满足过程安全控制要求。

6.2.3  报警优先级应根据报警事件的发生频率和后果严重性确定。

6.2.4  安全联锁应根据生产过程、工艺特点、过程危险性分析和风险评估结果设置，并考虑对上下游装置安全生产的影响。

6.2.5  用于安全联锁的阀门应配置限位开关，将阀门的开、关状态反馈到相应的控制系统。

    - 储存单元工艺要求

6.3.1  一般要求

6.3.1.1  储罐应设置液位、温度检测仪表。

6.3.1.2  低压储罐、氮封储罐、压力储罐、全冷冻式储罐应设压力测量就地指示仪表和压力远传仪表。压力表的安装位置，应保证在最高液位时能测量气相的压力并便于观察和维修。

6.3.1.3  常压储罐进出物料管道上应设置远程控制的开关阀。压力储罐下部进出物料管道上靠近储罐的第一道阀门应设置为紧急切断阀。

6.3.1.4  装卸场所用于跨接的防静电接地装置应能检测接地状况，防静电接地装置报警信号应与装卸泵联锁，并应远传至控制室，同时应能在现场和控制室发出声光报警。

6.3.1.5  应将储运系统电动阀及气动阀的开关状态信号远传至中央控制室显示，系统应具有判断开关状态正确与否的功能，并对错误状态予以报警。

6.3.1.6  气柜应设上下限位报警装置，设有进出口管道自动切断装置的应与限位报警信号联锁。

6.3.2  常压储罐区工艺要求

6.3.2.1  储罐应设1套连续测量液位仪表和1个高高液位开关、1个低低液位开关；或2套连续测量液位仪表。

6.3.2.2  应在自动控制系统中设置高液位报警、低液位报警、高高液位报警、低低液位报警，并应符合下列规定：

- 高液位报警、低液位报警、高高液位报警、低低液位报警的设定高度应符合SH/T 3007的有关规定；外浮顶储罐和内浮顶储罐的低低液位报警值不应低于浮顶落底高度;

- 高高液位报警应联锁关闭储罐进口管道远程控制的开关阀和联锁停运进料泵，低低液位报警应联锁停运出料泵。

6.3.2.3  未设氮气密封保护系统的甲B、乙A类易燃液体储罐，应定期检测罐内气相空间可燃气体浓度。检测值大于介质爆炸下限的50%时，储罐应停运检修或加装氮气密封保护系统及油气回收系统。当采用在线检测方式时，第一级报警阈值应为介质爆炸下限的25%，第二级报警阈值应为介质爆炸下限的50%。

6.3.2.4  设有氮气密封保护系统的甲B、乙A类易燃液体储罐，应控制氧气浓度不大于最高允许氧含量的50%。

6.3.3  压力式储罐区工艺要求

6.3.3.1  压力式储罐应设置2套连续测量液位仪表和1个高高液位开关；或设置3套连续测量液位仪表。液位测量仪表应具备高低液位报警、高高和低低液位报警功能，高高液位报警应同时联锁关闭储罐进料管道上的紧急切断阀和联锁停运进料泵。连续测量液位仪表应有就地指示功能。

6.3.3.2  高液位报警的设定高度应为储罐的设计储存高液位；低液位报警的设定高度，应满足从报警开始10 min～15 min内泵不会汽蚀的要求。

6.3.3.3  高高液位报警的设定高度，不应大于液相体积达到储罐计算容积的90%时的高度。

6.3.3.4  压力式储罐的压力报警高限应至少设置两级，第一级报警阈值应为正常工作压力的上限，第二级报警阈值应为下列计算值的较小值：

- 正常工作压力的上限值与安全阀设定压力值求和的50%；

- 安全阀设定压力值的90%。

6.3.3.5  对氧含量敏感的物质储罐罐顶应设在线氧含量检测仪表。

6.3.4  全冷冻储罐区工艺要求

6.3.4.1  储罐液位检测仪表的设置和液位控制应符合下列规定：

- 应设置3套液位连续检测仪表，用于液位测量和高低液位报警、高高液位报警及联锁、低低液位报警及联锁；

- 泵不发生汽蚀的最低液位高度加上储罐7天蒸发量所对应的液位高度应设置为储罐的低低液位，储罐达到低低液位时控制系统应联锁停泵并关闭泵的出口阀门；

- 低低液位加上储罐15 min最大体积外输量对应的液位高度应设置为储罐的低液位，储罐达到低液位时液位检测仪表应报警；

- 达到储罐有效容积所对应的液位高度应作为储罐的最高操作液位；最高操作液位加上储罐充装15 min最大充装体积流量所对应的液位高度作为高高液位。达到高高液位时控制系统应联锁关闭储罐进料管道上的远程控制的开关阀和联锁停运进料泵。

6.3.4.2  全冷冻式储存的储罐应设置满足正常操作压力、高压、低压及负压监测需要的压力检测仪表，并应符合下列规定：

- 应根据压力检测调节蒸发气体压缩机负荷；

- 当压力达到高设定值时，控制系统应报警并控制打开蒸发气体管道上的调节阀使蒸发气体排至火炬；

- 当压力达到高高设定值时，控制系统应报警并联锁关闭所有的液体进料管道上的阀门；

- 当压力达到低设定值时，控制系统应报警并联锁停罐内泵和关闭泵出口管道阀门，同时关停蒸发气体压缩机；

- 当压力达到低低设定值时，控制系统应报警并打开补气阀进行补气。

6.3.4.3  储罐温度检测仪表的设置应符合下列规定：

- 内罐应设置多点温度检测仪表，相邻2个测温传感器之间的垂直距离不应超过2 m；

- 气相空间应设置温度检测仪表；

- 内罐罐壁及底部应设置监测预冷及升温的温度检测仪表；

- 内罐外壁侧环形空间底部应设置监测泄漏的温度检测仪表，温度达到低限值时应报警。

6.3.5  仓库工艺要求

6.3.5.1  仓库应根据储存介质特性、包装物和容器的结构形式和环境条件等因素确定监控参数，如温度、湿度、烟气、风机运行状态、可燃/有毒气体浓度或火焰等。

6.3.5.2  存储对温度或/和湿度有特殊要求的危险化学品仓库，应参照GB 17914根据存储工艺要设置相应的温度或/和湿度检测和调节设备设施。

6.3.5.3  仓库中储存的危险化学品可能因蓄热而引发事故时，应监测物料温度。

6.3.5.4  固体硝酸铵仓库安全监控应满足GB 44022的相关规定。

6.3.5.5  仓库中储存介质可能释放出可燃气体，及职业危害程度为极度危害、高度危害或急性毒性类别1或类别2的气体时，应在仓库外墙上设置机械通风设备。泄漏气体比空气轻时，机械通风设备应安装在外墙上部；泄漏气体比空气重时，机械通风设备应安装在外墙下部。换气次数不小于12次/时。当仓库内气体泄漏二级报警时，系统应联锁启动机械通风设备应急排风；应分别在仓库内外部设置机械通风设备的启停按钮。

    - 仪表自控

6.4.1  BPCS

6.4.1.1  生产单元、储存单元应配备满足安全生产要求的BPCS。

6.4.1.2  BPCS应具备对危险化学品重大危险源的温度、压力、流量、物位、组分浓度等过程变量的连续测量、监视、报警、控制和联锁功能，并应同时具备连续记录、生成数据报表、数据远传通信、信息存储和信息集成等功能。

6.4.2  SIS

6.4.2.1  涉及有毒气体、液化气体、剧毒液体的一级或二级重大危险源的生产单元、储存单元（仓库除外）应配备满足SIF的SIS。

6.4.2.2  除6.4.2.1条之外的危险化学品重大危险源的生产单元、储存单元（仓库除外）应根据安全完整性等级评估结果确定是否配备SIS，当SIL定级报告确定该生产单元、储存单元（仓库除外）具有SIL1或以上的安全仪表功能SIF时，应配备符合SIL要求的SIS。

6.4.2.3  SIS应独立于BPCS。

6.4.3  可燃气体和有毒气体检测报警系统

6.4.3.1  在使用或产生有毒气体、甲类可燃气体或甲类、乙Ａ类可燃液体的重大危险源生产单元、储存单元内，应按区域控制和重点控制相结合的原则，设置可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS）。

6.4.3.2  以下可燃气体和（或）有毒气体释放源周围应布置检测点:

- 气体压缩机和液体泵的动密封；

- 液体采样口和气体采样口；

- 液体（气体）排液（排水）口和放空口；

- 装卸区域物料进出连接法兰或阀门组。

6.4.3.3  具有可燃气体释放源，且释放时空气中可燃气体的浓度有可能达到报警设定值的场所，应设置可燃气体探测器。具有有毒气体释放源，且释放时空气中有毒气体的浓度有可能达到报警设定值并有人员活动的场所，应设置有毒气体探测器。既属于可燃气体又属于有毒气体的单组分气体释放源存在的场所，应设置有毒气体探测器。

6.4.3.4  可燃气体和有毒气体同时存在的混合释放源场所，如果一旦释放，当空气中可燃气体浓度可能达到报警设定值，而有毒气体不能达到报警设定值时，应设置可燃气体探测器；如果一旦释放，当空气中有毒气体可能达到报警设定值，而可燃气体浓度不能达到报警设定值时，应设置有毒气体探测器；如果一旦释放，当空气中的可燃气体浓度和有毒气体浓度同时达到报警设定值时，应同时设置可燃探测器和有毒探测器。

6.4.3.5  在生产过程中可能导致环境氧气浓度变化，出现欠氧、过氧的有人员活动受限空间或封闭场所，应设置氧气探测器。当相关气体释放源为可燃气体或有毒气体释放源时，氧气探测器应与相关可燃、有毒气体探测器一起设置。

6.4.3.6  GDS应独立于BPCS和SIS。当可燃气体和/或有毒探测器联锁回路具有SIL等级要求时，探测器应独立于GDS设置，探测器输出信号应送至SIS，气体探测器安全联锁回路配置应符合GB/T 50770的有关规定。当气体探测器不直接参与过程安全联锁，也不参与消防联动时，气体探测器联锁应在气体检测报警系统中设置。

6.4.3.7  气体探测器的技术性能应符合GB 12358、GB 15322系列、GB/T 50493、GB/T 20936系列标准的相关要求。气体探测器应按国家法规要求取得国家指定机构或其授权检验单位的计量器具型式批准证书、产品型式检验报告。

6.4.3.8  报警控制单元的技术性能，除了应符合本文件要求之外，尚应符合GB 16808和GB/T 50493的规定。参与消防联动的报警控制单元应采用专用可燃气体报警控制器产品标准制造并取得检测报告的专用可燃气体报警控制器。

6.4.3.9  可燃气体探测器、有毒气体探测器、氧气探测器的选用，应根据探测器的技术性能、被测气体的理化性质、被测气体的组分种类和检测精度要求、探测器与现场环境的相容性、现场环境特点等因素确定。

6.4.3.10  可燃和有毒气体探测器的选用应符合下列规定：

- 当使用场所的空气中含硫、磷、硅、铅、卤化物等介质，应选用抗毒性催化燃烧型、红外气体探测器或激光气体探测器；

- 在生产和检修过程中需要临时检测可燃气体、有毒气体的场所，应配备便携式气体探测器。

6.4.3.11  可燃气体探测器的测量范围和报警设定值应符合下列规定：

- 点型可燃气体探测器的测量范围应为0～100%LEL；

- 线型可燃气体探测器的测量范围应为0～5LEL·m；

- 点型可燃气体探测器的一级报警（H）设定值应小于或等于25%LEL；二级报警（HH）设定值应小于或等于50%LEL；

- 线型可燃气体探测器的一级报警（H）设定值应为1LEL·m；二级报警（HH）设定值应为2LEL·m。

6.4.3.12  有毒气体探测器的测量范围和报警设定值应符合下列规定：

- 有毒气体探测器的测量范围应为0～300%OEL；

- 当有毒气体探测器的测量范围不能满足6.4.3.12 a)要求而采用IDLH时，应设置为0～30%IDLH；

- 有毒气体探测器的一级报警（H）设定值应小于或等于100%OEL；二级报警（HH）设定值应小于或等于200%OEL；

- 当有毒气体探测器的测量范围不能满足6.4.3.12a)要求时而采用IDLH时，一级报警（H）设定值应小于或等于5%IDLH；二级报警（HH）设定值应小于或等于10%IDLH；

6.4.3.13  有毒气体探测器应带一体化的声光警报器；一体化声光警报器的启动信号应采用一级报警（H）设定值信号。

6.4.3.14  可燃气体和有毒气体的报警应按照生产单元、储存单元的工艺单元进行报警分区。可燃气体区域报警器和有毒气体区域报警器应分别设置。

6.4.3.15  区域警报器的启动信号应采用二级报警（HH）设定值信号。区域警报器的声压级应高于110 dBA，且距离区域警报器1 m处的总声压值不应高于120 dBA。

6.4.3.16  控制室内可燃气体和有毒气体的声光警报器的声压等级应满足设备前方1 m处不小于75 dBA，声光警报器的启动信号应采用二级报警（HH）设定值信号。

6.4.3.17  可燃气体和有毒气体的检测报警信号应送至24 h有人值守的控制室显示报警；可燃气体二级报警（HH）信号、可燃气体和有毒气体检测报警系统报警控制单元的故障信号应送至消防控制室。

6.4.3.18  下列可燃和/或有毒气释放源周围应设置可燃和/或有毒气体探测器：

- 液化烃、甲B或乙A类液体等产生可燃气体的液体储罐的防火堤内；

- 对于液化烃、甲B或乙A类液体的装卸设施，探测器的设置应符合下列规定：

1)  铁路装卸站台的地面上，每个车位应设1台探测器，且探测器与装卸车口的水平距离不应大于10 m；

2)  汽车装卸站的装卸车鹤位与探测器的水平距离不应大于10 m；

3)  装卸设施的泵或气体压缩机的动密封处应设置探测器。

- 液化烃灌装站的探测器设置应符合下列规定：

1)	封闭或半敞开的灌瓶间，灌装口与探测器的水平距离不应大于7.5 m；

2)	敞开式储瓶库房沿四周每隔15 m～20 m应设一台探测器；当四周边长总和小于15 m时，应设一台探测器；

3)	缓冲罐排水口或阀组与探测器的水平距离不应大于7.5 m。

- 封闭或半敞开的氢气灌瓶间，应在灌装口上方的室内最高点易于滞留气体处设探测器；

- 可能散发可燃气体的装卸码头，距输油臂水平平面10 m范围内应设一台探测器；

- 明火加热炉与可燃气体释放源之间应设可燃气体探测器；

- 设在爆炸危险区域2区内的在线分析小屋，应设可燃和/或有毒气体探测器，同时应设置低氧探测器；

- 控制室、现场机柜室的空调新风引风口等可燃和有毒气体有可能进入建筑物的地方，应设可燃和/或有毒气体探测器；

- 有人进入巡检操作且可能积聚比空气重的可燃气体或有毒气体的工艺阀井、管沟等场所，应设可燃和/或有毒气体探测器。

6.4.3.19  在现场有安装空间的情况下，可燃和有毒气体探测器的布点及安装位置应符合下列规定：

- 可燃和有毒气体探测器的布点及安装位置应符合工艺系统、储运设施对于涉及危险化学品重大危险源的气体或蒸气泄漏的监测要求；

- 探测器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所。探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5 m；

- 检测比空气重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度应距地坪（或楼/框架地板）0.3 m～0.6 m；

- 检测比空气轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度应在释放源上方0.5 m～2.0 m内；

- 检测比空气略重的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度应在释放源下方0.5 m～1.0 m内，且距地坪（或楼/框架地板）0.3 m以上；

- 检测比空气略轻的可燃气体或有毒气体时，探测器的安装高度应在释放源上方0.5 m～1.0 m内；

- 环境氧气探测器的安装高度应距地坪（或楼/框架地板）1.5 m～2.0 m；

- 线型可燃和有毒气体探测器应安装在大空间开放环境，其检测区域长度不应大于100 m；

- 释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不应大于10 m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不应大于4 m；

- 释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内时，可燃气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不应大于5 m；有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不应大于2 m；

- 比空气轻的可燃气体和有毒气体释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开厂房内时，除了应按照6.4.3.19 d）款要求在释放源上方设置探测器外，还应在厂房内最高点气体易于积聚处设置可燃或有毒气体探测器。

6.4.4  过程检测仪表

6.4.4.1  生产单元、储存单元应配备满足安全生产要求的过程检测仪表。

6.4.4.2  仪表选型应根据工艺要求的操作条件、设计条件、精确度等级、工艺介质特性、检测点环境、配管材料等级规定及安全环保要求等因素确定，并满足工程项目对仪表选型的总体技术水平要求。仪表选型应安全可靠、技术先进、经济合理。

6.4.4.3  仪表选型在性能要求上应根据测量用途、测量范围、范围度、精确度、灵敏度、分辨率、重复性、线性度、可调比、死区、永久压损、输出信号特性、响应时间、控制系统要求、安全系统要求、防火要求、环保要求、节能要求、可靠性及经济性等因素来综合考虑。

6.4.4.4  在现场安装的电子式仪表，防护等级不应低于GB/T 4208标准规定的IP65；在现场安装的气动仪表及就地仪表，防护等级不应低于IP55；在仪表井、阀门井及水池内安装的仪表，防护等级应为IP68。

6.4.4.5  仪表的承受压力部件不应采用低熔点的材质，如铅、锌、铝及其合金；含有乙炔场合的仪表材质中铜含量不应超过70%。

6.4.4.6  测量仪表的触液测量元件材质应最低选用316不锈钢。仪表的本体及过程接口材质应等于或高于所测量管道的材质。

6.4.4.7  开关型仪表应采用干接点型或NAMUR型开关。所有开关型仪表的接点应采用密封结构。

6.4.4.8  智能型变送器应具有自诊断功能。当变送器的故障被自诊断功能检测出来时，变送器应能根据内置的故障选择开关的设定，将输出信号自动变为最高、最低或保持状态。

6.4.4.9  用于重大危险源关键工艺参数检测的温度仪表应符合下列规定：

- 温度检测应选用测温元件配现场温度变送器。测温元件应选用热电偶或热电阻，热电阻应至少采用Pt100；热电偶应依据温度范围选用K、N、E、J、T、S、R、B分度号；

- 除了n取2（n≥3）配置的测温元件外，用于安全联锁用途的测温元件应与其他用途的测温元件分开设置并应安装在不同的温度计套管中；用于安全联锁或关键控制的单检测点测温元件应采用双支，且温度变送器应选用双通道型或冗余配置；

- 多路温度变送器、多路温度转换器不得用于安全联锁；

- 温度计套管材质的选用应满足温度测量范围及防腐蚀、防磨蚀等要求，最低应选用316不锈钢并且不应低于设备或管道材质；

- 安装在工艺管道上的温度计套管应做振动频率及应力符合性计算，并应根据计算结果采取防冲折断措施。

6.4.4.10  用于重大危险源关键工艺参数检测的压力、差压仪表应符合下列规定：

- 压力、差压检测应选用压力变送器、差压变送器。对于测量微小压力、微小负压场合，应选用差压变送器。对黏稠、易结晶、含有固体颗粒或强腐蚀性等介质，应选用膜片密封式压力、差压变送器，必要时应设置吹气、冲洗装置；涉及到氧、氨等介质的应采用专用压力表；

- 当选用膜片密封带毛细管远传式压力、差压变送器时，毛细管应选用316不锈钢；膜片密封差压变送器两端的毛细管应为相同长度，密封膜片的最低材质应为316L不锈钢；

- 用于同一个安全联锁源的多台压力、差压变送器不应共用取压口、根部阀及导压管，就地指示仪表和压力远传仪表不应共用一个取压口，多个压力远传仪表不应共用取压口。

6.4.4.11  用于重大危险源关键工艺参数检测的流量仪表应符合下列规定：

- 流量测量应选用远传式流量仪表，应根据测量范围、量程比、精确度、流体特性、管道通径、公称压力、永久压力损失、流速、雷诺数、温度、压力、密度、黏度等因素确定满足工况要求的流量计型式，如差压式流量计、转子流量计、速度式流量计、容积式流量计、质量流量计或固体流量计；

- 差压式流量元件应首选标准节流装置，包括孔板、喷嘴和文丘里喷嘴、文丘里管，其选型设计应符合GB/T 2624系列标准；

- 用于安全联锁的关键流量测量，如需三取二配置，应选用一套标准节流装置开多对取压孔配多套差压变送器。当标准节流装置开多对取压孔时，最多不应超过4对取压孔。

6.4.4.12  用于重大危险源关键工艺参数检测的物位仪表应符合下列规定：

- 物位测量应选用远传式物位仪表，应根据测量范围、精确度、比密度（测液位）、比密度差（测界位）、介质理化特性（温度、压力、密度、介电常数、黏度、沉淀、结晶、气化、气泡、腐蚀等）等因素确定满足工况要求的物位仪表型式，如差压液位变送器、静压式液位计、浮筒液位计、电容物位计、射频导纳物位计、超声波物位计、雷达物位计、伺服液位计、磁致伸缩液位计、放射性物位计；

- 用于大型储罐的液位测量应选用雷达物位计、伺服液位计或磁致伸缩液位计；

- 对于易结晶、强腐蚀、剧毒液体的物位测量，应选用内装式液位计；

- 对于高温、高压、高黏度、易结晶、易结焦、强腐蚀、易爆炸、剧毒液体的连续测量，当其他液位仪表不能使用时，应选用放射性物位计；

- 当选用放射性物位计时放射源的强度应根据测量和安全性要求进行选择。现场的射线剂量当量应符合GBZ 125标准规定的2级防护要求。放射源应考虑防火，并装在专用容器内，专用容器外壳材质最低为316SS，放射源应有隔离射线装置，并具备远程关断功能；

- 作为储罐或容器液位报警或联锁用的液位开关应采用浮球式液位开关、音叉式液位开关、超声波液位开关或放射性液位开关。

6.4.4.13  氧分析仪的选型应符合下列规定：

- 测量百分数级氧含量应选用顺磁式氧分析仪或激光式氧分析仪；

- 测量高纯度气体（如氢气、氮气等）中10-6级的氧含量应选用电化学式氧分析仪，但酸性气体工况不适用；

- 测量工业炉烟道气或炉膛气0%～25%的氧含量测量应选用氧化锆式氧分析仪，但当背景气中含烃类、CO、H2等可燃性或还原性气体、硫及其他酸雾，且伴有火苗及强气流冲击时，不得选用氧化锆式氧分析仪。

6.4.5  气象监测仪

6.4.5.1  危险化学品重大危险源配备的气象监测仪应监测风速、风向、大气压、环境温度和环境湿度等参数，采样频次不应少于1次/小时。

6.4.5.2  气象监测仪器应安装在距地面5 m～15 m高处、空气清洁且流动良好、便于安装维护的非爆炸危险场所。

6.4.5.3  气象参数数据报表中应能统计并记录当日、当月、当年各气象参数数据的最大值、最小值和平均值。

6.4.6  最终执行机构

6.4.6.1  当工艺系统、转动/机械设备有特殊设计要求需要大扭矩或大推力的最终执行机构、并且需执行SIF时，应选用电液开关阀。

6.4.6.2  最终执行机构的防火要求应符合GB 50160、GB 50183的规定和工艺要求，火灾安全型（fire-safe）的开关阀应具有防火结构并应具有ISO 10497标准的火灾测试认证。

6.4.6.3  最终执行机构的最大允许泄漏量等级不应低于GB/T 13927标准的C级或GB/T 4213标准的V级。

6.4.6.4  最终执行机构的安装支架、轴承、键销、紧固件等配件应选用钢制材料。不得用石棉或层压石棉作阀门填料和垫片材料。

6.4.6.5  当工艺安全对最终执行机构有防火保护（fire-proof）要求时，最终执行机构的驱动部分及其附件应有防火保护措施，应选择安装防火保护罩或涂敷纳米碳纤维防火涂层，防火试验应取得产品型式批准证书，应能够在1093 ℃下抵抗烃类火灾30 min，确保防火保护罩内温度或防火涂层内的温度不超过阀门驱动部分及其附件的最高允许温度和电气防爆认证允许的温度上限。

6.4.6.6  当气动开关阀的仪表空气故障安全位置为全关或全开时，单作用气动开关阀应选用带弹簧复位型的气动开关阀，双作用气动开关阀应配置仪表空气储气罐。当气动开关阀的安全联锁位置与仪表空气故障安全位置相反时，应配置仪表空气储气罐。

6.4.6.7  用于气动开关阀的仪表空气储气罐设计应符合下列规定：

- 仪表空气储气罐应符合TSG 21规定并具有压力容器检验证书；

- 仪表空气储气罐最小容积应满足在415 kPaG仪表空气压力下阀门全行程从全开到全关和从全关到全开各2次的储气量。

6.4.6.8  当SIF的最终执行机构不可避免选用电动开关阀时，应同时采取下列安全措施：

- 在火灾危险区内架空敷设的电源电缆和信号电缆应采用符合GB/T 19666标准的ZBN阻燃B类耐火型电缆或采用符合GB 29415规定的耐火型电缆槽盒敷设；

- 电动开关阀的电动执行器应按照6.4.6.5条要求做防火保护。

6.4.6.9  最终执行机构的阀体材质应符合配管材料等级规定，一般为碳钢或低温碳钢，工艺介质有更高要求时可选用不锈钢、双相不锈钢或其它合金，阀盖、盲端、延长阀盖等与介质接触部件的材质及等级不应低于阀体。

6.4.6.10  最终执行机构的驱动部分应能保证阀门在各种工况下平稳开启及关闭，不参与安全联锁的阀门，其执行机构的力矩应至少留有30%的安全系数；用于安全联锁的阀门，其执行机构的力矩应至少留有50%的安全系数并且不应对阀门造成机械损坏，驱动部分应有限位保护功能。

6.4.6.11  电动开关阀和电液开关阀应具有电机过热、超扭矩、防冲击、瞬间反相、阀门防卡死等自保措施，并应具有自动相位校正、掉相校正及故障报警功能。

6.4.6.12  电动开关阀和电液开关阀应确保来自SIS的紧急停车信号能够对电机控制系统的自保功能及其它控制信号进行超驰，SIS信号应具有最高优先级。

6.4.6.13  当电液开关阀的液压系统故障时，阀门的位置应与安全联锁时阀门的位置相同。

6.4.6.14  电动开关阀的安全要求应符合GB 30439.8标准的规定。气动开关阀和电液开关阀所用的气动电磁阀和液压电磁阀的安全要求应符合GB 30439.6标准的规定。

    - 电视监视系统

6.5.1  摄像机的设置个数和位置，应根据现场的实际情况而定，既要覆盖全面，也要重点考虑危险性较大的区域，下列场所应设置摄像机：

- 对生产操作影响重大的重要设备与部位；

- 易发生有害气体、液体泄漏和火灾的部位；

- 危险化学品、易制毒化学品、放射性源存放场所；

- 无人值守的重要设备区域；

- 重要巡检修通道、厂区及装置区进出通道、人员集中场所。

6.5.2  摄像机安装应考虑下列条件：

- 应安装在有利于观察主要目标且对周边观察遮挡最小的位置；

- 应避免强光直射镜头；

- 热成像摄像机的摄像区应避开高温干扰影响。

6.5.3  储罐区摄像机的安装高度应确保有效监控到储罐顶部。

6.5.4  视频图像信息应实时记录，保存期限不应小于90天。

6.5.5  电视监视系统应有与其他系统进行联网的接口，应能接受其他系统的报警信号触发并联动摄像机转向报警目标，同时在显示设备中弹出报警区域的图像。

6.5.6  视频编解码应符合GB/T 25724的规定。

6.5.7  摄像机的探测范围、灵敏度、帧率、图像效果、视场角和环境照度等应符合GB 50395和GA/T 1127的规定，并应满足现场安全监控的需要。

6.5.8  电视监视系统应采用独立的网络结构，并能容纳系统全部视频信号输入和输出。视频服务器应支持多路视频输入，每路可扩展。视频服务器网络协议应采用TCP/IP，支持固定IP及动态IP用户联网，支持扩展网络应用，至少带1路外接上网LAN口。

6.5.9  电视监视系统应具有人工智能分析功能，包括基于视频图像智能分析的防止人员侵入、值班室脱岗等异常行为的监测报警，监测突发的危险因素或初期的火灾报警。电视监视系统摄像机获取的火灾报警信息应纳入火灾自动报警系统。

6.5.10  电视监控报警系统应支持检索图像记录，并具有逐帧回放及防篡改功能，显示及记录的图像应附带时间、监控区域的位置信息。

    - 防雷防静电

6.6.1  雷电预警系统

6.6.1.1  大型油气储存企业、地属多雷区或强雷区的二级以上石油库应设置雷电预警系统。

6.6.1.2  雷电预警系统不能替代雷电保护装置。雷电预警系统应具有与其他气象设备配合使用的功能，并与安全监控系统联网。

6.6.1.3  雷电预警系统至少应由雷电探测模块、数据处理模块和应用终端组成。雷电预警系统应具备如下基本功能：

- 实时监测地面雷电特征参数；

- 雷电临近预警，包括雷电预警级别、雷电预警时间、预警区域、预警解除等信息；

- 雷电历史数据统计、查询。

6.6.1.4  雷电探测模块应根据现场最佳条件安装，应保证其受到的环境干扰最少。

6.6.1.5  雷电预警过程应包含预警启动、预警持续、预警结束阶段。

6.6.1.6  雷电预警提前时间不应小于30 min。漏报率不应大于20%，虚报率不应大于30%。

6.6.2  接地电阻监测

6.6.2.1  应定期检测防雷防静电装置的接地情况。土壤腐蚀严重地区或强雷区储存易燃易爆危险介质地上储罐，应实时监测每座储罐的接地点接地电阻值，接地电阻值不应大于10 Ω。应依据GB/T 21431，使用回路法或三级法对防雷防静电接地电阻进行在线监测。

6.6.2.2  土壤腐蚀严重地区或强雷电地区的大中型油气储存基地应进行连续性整体接地电阻检测。

6.6.2.3  接地电阻在线监测系统测量精度应保证系统功能及要求，同时不影响被监测的接地系统正常工作。当被测回路电阻出现异常时，系统应报警。在测量范围内，系统应能准确判断防雷引下线发生腐蚀或断裂等安全隐患的所在位置，可实时监控各个监控点的电阻值变化的数据，具备报警提示功能。

6.6.2.4  接地电阻在线监测系统应由接地电阻检测仪、通讯网络系统、监控系统及连接线缆等部分组成。

6.6.3  其他

6.6.3.1系统配电线路首、末端与电子器件连接时（线路在跨越不同的防雷分区时），应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压保护（电涌保护）器。应实时监测工艺重要负荷回路电涌防护器和后备电涌防护器的运行状态。

6.6.3.2  系统的普通电源、不间断电源（UPS）、直流稳压电源的设计与安装应符合相关国家标准规范的规定。

6.6.3.3  低压配电线路剩余电流报警至少应设置一级，报警阈值不高于300 mA。未设置直接及间接接触电击防护的剩余电流保护电器的低压配电回路，应设置剩余电流式电气火灾监控器。

6.6.3.4  液化天然气储罐罐顶仪表应设置浪涌保护器。

- 施工要求

- 7.1  施工准备

7.1.1  建设单位应建立健全施工单位评价准入机制，选用具有相应资质的施工单位，特种作业人员应取得相应资格。

7.1.2  建设单位应组织施工单位及相关方制定施工组织设计，建立施工质量管控体系。

7.1.3  施工单位按设计文件、施工标准规范及建设单位技术交底内容编写施工方案和应急预案，并完成审批。

7.1.4  建设单位应组织施工单位及相关方对安全监控设备组件的质量进行查验。在爆炸危险区内应用的电动、电子式设备应取得国家授权防爆认证机构颁发的《产品防爆合格证》；属于国家强制性产品认证目录内的防爆电气、仪表设备应取得《中国国家强制性产品认证（CCC防爆电气）》；计量仪表应取得国家授权机构颁发的《制造计量器具许可证》或《计量器具型式批准证书》；SIS用于逻辑控制器的可编程电子系统应取得功能安全认证。

7.1.5  施工前，应对系统组件、管件、探头、仪表及其他设备、材料进行现场完好性检查。

7.1.6  工程项目应设置阀门试压站、仪表调校室及校验设备等临时设施和场地。

7.1.7  建设内容、设计图纸等发生变更时，应由项目设计单位出具变更文件，施工单位根据变更文件修订施工方案和安全管控方案。

7.1.8  安装前对安全监控设备应按相关标准规范进行性能试验。

- 7.2  施工安装

7.2.1  施工单位应按审批的设计文件、施工方案进行施工。当确需变更时，应履行相应变更审批手续。

7.2.2  施工质量过程控制包括但不限于：

- 各工序应按施工技术标准进行质量控制。每道工序完成后，应进行检查，检查合格后方可进行下道工序；

- 隐蔽工程应实施旁站监理；

- 系统布线和部件安装应符合现行国家标准相关规定。

7.2.3  施工过程中应做好成品保护。

7.2.4  安全监控系统施工现场必须设技术工程师指导安装。

7.2.5  施工中的安全技术措施，应符合相应国家规范及相关标准。现场电气和仪表设备的安装应满足下列要求：

- 安装位置应避开易受机械损伤、振动、腐蚀、粉尘积聚以及有危险温度的场所，不能避开时，应采取有效防护措施；

- 电线无破皮、露线及短路的现象；

- 非防爆型二次仪表安装在安全区；

- 仪表外盖安装后旋紧装好防拆装置；

- 在役设备改造，在满足使用要求的情况下优先采用免清洗置换就可以安装的仪表；

- 现场断电后开盖检修非本质安全型防爆设备；

- 改造安装过程中避开焊接和可能产生火花的操作，防止电火花、机械火花及高温等因素引起燃烧和爆炸；

- 设备内安装且有中毒、窒息或火灾爆炸风险时，进行清洗或置换并分析检测合格后再进入作业。

- 7.3  施工调试

7.3.1  系统调试应在系统施工结束后进行，调试负责人应由熟悉该系统的工程技术人员担任。

7.3.2  系统调试人员应持有有效的资格证书。

7.3.3  调试前应完成以下准备工作：

- 施工图纸、设计资料和设计变更文件、系统调试方案等准备齐全；

- 安全监控系统布线完成，感知设备安装就位，监控系统软件正常；

- 调试前对系统引入能量进行安全可靠性论证；

- 调试所用的仪器设备齐全并符合计量要求。

7.3.4  系统调试应执行相应的国家规范及相关标准、设计文件，并形成系统调试记录；系统调试结果要符合设计条件，满足功能需求。

7.3.5  系统调试完成后，建设单位应组织“三查四定”工作，由施工单位完成问题整改，做好工程交接验收准备。

7.3.6  系统试运行前应开展仪表单体调试、回路试验和系统试验。

7.3.7  仪表单体调试前，应根据仪表规格书，核对设备的型号、规格、材质、测量范围、刻度范围等与设计一致。

7.3.8  仪表外观应无变形、损伤、零件丢失等缺陷，外形主要尺寸应符合设计要求，附件、合格证及检定证书应齐全、有效。

7.3.9  需要禁油和脱脂的仪表应按设计文件要求进行脱脂，仪表校准、试验时应使用不含油脂的介质。

7.3.10  仪表单体的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，不应少于5点；当进行回路试验时，仪表校准点不少于3点，应在仪表全量程范围内均匀选取。

7.3.11  仪表校准和试验应符合设计文件的规定。

7.3.12  回路试验和系统试验应在取源部件、仪表、仪表线路、仪表供电系统、电器设备及其附件均已按设计和相关标准规范安装完毕，且仪表设备已经过单体调试合格后进行。

7.3.13  回路试验应按单回路、复杂控制回路、现场总线控制回路分别试验，并符合SH/T 3503的规定。

7.3.14  系统应在回路试验和系统试验合格，并经48 h连续正常运行后，方可与工艺系统一起投入试运行。

7.3.15  在试运行期间，应完整记录故障及排除情况，并详细分析故障原因。

7.3.16  电缆电线应进行导通检查和绝缘电阻测量，并保留检查和测量记录；光纤应进行通光检查，并测量光纤通道全程波导衰减。

7.3.17  仪表单体调试和回路试验的其他问题应符合GB 50093和SH/T 3551的规定。

- 质量、验收与评估

8.1  项目竣工前，应进行施工质量验收，验收不合格不应投入使用。

8.2  施工质量验收组应由建设单位、施工单位及相关单位人员组成，验收组中技术人员不应低于验收组总人数的50%。

8.3  施工交接资料应齐全，同时提供电子版和纸质资料并长期保存。

8.4  安全监控设备施工验收应符合国家规范及相关标准。

8.5  系统竣工后，应按照本文件进行工程验收，有特殊要求的应遵守相关规定。

8.6  验收应由建设单位组织，设计、施工、监理等单位参加。

8.7  应向参加验收单位及人员提供下列文件、资料，并组织进行现场检查：

- 设计资料，包括工程竣工图、设计变更资料、材料代用文件等；

- 施工情况报告，包括隐蔽工程记录、绝缘电阻测量记录、接地电阻测量记录、安装和质量检查记录、产品质量合格证明及防爆合格证等证明、仪表校准和试验记录、回路试验和系统试验记录、仪表设备清单、施工变更情况等；

- 监理情况报告；

- 系统测试报告、试运行报告，说明试运行期间是否发生事故、采取的防范措施以及整改情况；

- 与其他系统的边界及数据接口情况；

- 国标、行标等要求提供的资料。

8.8  系统验收时应提供至少30 d的试运行记录。验收合格后将竣工及验收资料归档。

8.9  应编制测试方案及应急预案，并采取必要措施保障测试过程中相关仪表设备和装置的安全运行。

8.10  测试人员应穿戴好相应的个体防护用品，遵守作业安全规定，现场检测所使用的仪器、仪表和测量工具应符合测试场所的要求。

8.11  应按GB/T 15408的规定，对不间断供电电源的自动切换装置进行三次切换试验，每次切换均应正常。

8.12  同一储罐或装置有多个同类仪表，当现场仪表具备有效的计量检定合格证明时，可用现场仪表与远传仪表对比校准。

8.13  现场可使用校准和试验的标准仪器仪表及标准物质的，应由计量人员现场测量，与远传仪表对比校准。

8.14  在检测回路的信号输入端输入模拟被测变量的标准信号，回路的显示仪表部分的示值误差不应超过回路内各单台仪表允许基本误差平方和的平方根值。现场不具备模拟被测变量信号的回路时，应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行试验。

8.15  不同测量方式的流量仪表验收时应按以下方法：

- 校验容积流量计，记录温度和压力变化以及收发介质时间，记录液位，核算流量；

- 校验质量流量计，确定介质密度，记录温度和压力变化以及收发介质时间，记录液位，核算流量。

8.16  通过流量计核算液位对液位计进行验收，校验时应确定介质密度，记录温度和压力变化以及收发介质时间。

8.17  气体探测器验收时，应分别将含量为10%、20%、40%、60%满刻度值的试验气体通入探测器，计算指示值与试验气体含量的检测误差。

8.18  防雷、防静电、保护及工作接地系统以及本质安全系统的接地电阻及系统验收应符合相应的标准规范要求，并提供符合GB/T 17949.1、GB/T 21431和GB 50343规定。

8.19  危险场所防爆电气设备在项目验收时，应取得结论为合格的危险场所电气防爆安全检测报告。

8.20  视频监控报警系统图像质量主观评价应符合GB 50198规定5级及以上，且应满足以下要求：

- 对各画面及云台操作，变焦及移动正常；

- 数据的储存、回放等功能正常；

- 视频监控报警系统应实现与参数监控报警的联动；

- 罐区摄像机有效监控到地上储罐顶部，仓库、生产场所摄像机有效监控厂（库）房内情况。

8.21  报警点位在100点以下，至少抽检5个报警点，不足5个时应全部抽检；报警点在100点及以上，则按不低于5%的比例抽检；抽检应全部合格，否则应加倍抽检并全部合格。

8.22  报警试验应符合下列规定：

- 系统中有报警信号的仪表设备，应根据本文件及设计文件规定的设定值进行整定；

- 在报警回路的信号发生端模拟输入信号，报警声光和屏幕显示应正确；

- 气体探测器报警误差测试符合GB 12358的规定；

- 报警所使用的确认、消音、复位和记录功能应正确，就地报警按钮的动作功能应全部合格。

8.23  控制回路试验应符合下列规定：

- 控制回路在10个以下，抽检3个控制回路，不足3个时应全部抽检，若控制回路在10个及以上，则按不低于20%的比例抽检；抽检应全部合格，否则应加倍抽检并全部合格；

- 通过远程或就地控制端向执行器发送控制信号，执行器的全行程动作方向和位置应正确，执行器带有定位器时应同时试验；

- 当远程或就地控制端有执行器的开度和起点、终点信号显示时，应同时进行检查和试验。

8.24  联锁试验应符合下列规定：

- 联锁回路在10个以下，抽检3个，不足3个时应全部抽检，若联锁回路在10个及以上，则按不低于20%的比例抽检；抽检应全部合格，否则应加倍抽检并全部合格；

- 联锁回路有关仪表设备及相关的回路试验合格后进行联锁回路测试，在进行功能试验时，已试验整定合格的仪表和检测报警开关的报警输出节点直接发出模拟条件信号；

- 联锁试验应按设计步骤逐步检查试验，其条件判定、逻辑关系、动作时间和输出状态等均应符合设计文件规定。

8.25  建设单位应确保系统可用性和完好性。验收合格以后，有下列情形之一的，应当对系统重新进行验收或评估：

- 系统进行新建、改建、扩建的，应进行重新验收；

- 所属重大危险源发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的，应重新进行评估；

- 有关重大危险源监控预警的国家标准、行业标准发生变化的，应重新进行评估。

8.26  系统验收后再进行评估测试时，被评估单位应提供以下资料：

- 竣工及验收资料；

- 仪表设备的定期检验记录；

- 变更管理资料；

- 报警记录及处置情况；

- 故障及检维修记录；

- 与其他系统的边界及数据接口情况。

- 运行与检维修

9.1  企业应制定系统日常管理制度，内容涵盖运行、巡检、维护、检定、检维修等管理，明确管理职责及其考核标准。

9.2  系统投用前应根据标准规范、设计文件、设备使用说明书等资料编制操作规程。

9.3  企业应建立安全监控项目档案，内容包括：监控对象和监控点所在位置、监控方案及其主要装备的名称、监控装备运行和检维修记录。

9.4  企业应对系统管理和操作岗位人员进行培训，掌握本岗位的操作技能。操作人员、维护人员还应取得相应的特种操作资格证书。

9.5  不应擅自停用或摘除重大危险源监控、报警设备设施，不应破坏、停用采集设备，不应无故停电、断网、离线，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。系统停用与恢复、改变控制逻辑、增加删除监控参数、调整工艺参数报警阈值和联锁阈值、联锁的摘除与恢复均应执行变更管理。危险化学品重大危险源企业不应摘除或旁路安全监控系统联锁以强制维持设备或装置运行，联锁触发后应及时查明原因，并逐一消除联锁触发条件，不应强行复位。联锁摘除不应超过1个月，期间应采取有效措施确保安全。

9.6  企业应建立系统运行报警、故障处置程序及流程，及时响应系统所有报警、故障，记录报警、故障处置全流程；可燃气体和有毒气体检测、火灾报警系统报警后，不应不分析原因、不到现场确认随意消除报警。

9.7  企业应定期对系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应做好记录，并由企业相关管理人员签字确认。

参  考  文  献

[1]  GBT 1251.1 人类工效学 公共场所和工作区域的险情信号弹险情听觉信号

[2]  GB 15322.1 可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器

[3]  GB 15603 危险化学品仓库储存通则

[4]  GB 26851 火灾声和∕或光警报器

[5]  GB 50475 石油化工全厂性仓库及堆场设计规范

[6]  HG/T 20568 化工粉体物料堆场及仓库设计规范